大庆油田总医院负压吸引系统及压缩空气管道检修改造

项目需求及技术参数要求

一、项目概况

1、采购内容

项目名称：大庆油田总医院负压吸引系统及压缩空气管道检修改造项目

2、预算金额：90000.00元

3、采购方式：竞争性谈判

二、供应商的资格要求：

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外，还应符合下述资格条件：

1、提供参与本项目竞争供应商有效的营业执照（医疗器械生产许可证、中心供氧注册证、负压吸引注册证、特种行业维修改造许可证GC2级及以上资质）或事业单位法人证书。

2、提供有效的开户许可证。

3、提供有效的安全生产许可证。

4、不接受合作伙伴形式或联合体参与投标。

三、具体服务技术参数要求：

1、住院三部手术室需安装两台氧气二级减压箱串联使用，在两个减压箱之间增一套双向阀门，实现两个减压箱连通使用，也可单独使用。在一个氧气二级减压箱出现故障时，另一个二级箱要能够保障手术室1至30号手术间正常运行，确保手术室医用氧气使用安全。氧气二级减压箱型号：YP-DLL，数量2台，每小时输出气体40立方米流量。

2、在手术室顶棚内，进行负压吸引系统管道酸洗吹扫检修，同时将软管链接处进行细化处理。手术室吊塔设备及墙壁、五气带损坏终端进行更换，恢复手术室负压系统的正常使用功能，保障负压系统稳定运行。

3、从住院三部五楼CCU病房管道井延长立管至九楼NICU病房使用。新增空气管道需进行酸洗、脱脂、封头、氩弧焊接操作，达到安全使用标准。主管道：不锈钢立管型号0Cr19Ni10 ，规格Φ32×2根 ，长度30米。下户管：不锈钢立管型号0Cr19Ni10，规格Φ10×2根，长度30米。